| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на НА СИСТЕМУ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА СОПТЭ 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо, должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * При заполнении опросного листа в электронном виде для выбора необходимого параметра замените знак на знак (при помощи двойного клика), а также впишите требуемые значения, где это необходимо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Состав оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номенклатура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во, шт |
| 1.1.1 | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Шкаф аккумуляторной батареи ШНЭ8004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тиристоре зарядно-питающее устройство серии ЗПУ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Транзисторное зарядно-питающее устройство ШНЭ8005* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Шкаф ввода АБ и зарядного питающих-устройств(ШВАБ) ШНЭ88ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Щит постоянного тока (ЩПТЭ8261): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Шкаф ввода и секционирования ШНЭ82ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Шкаф отходящих линий ШНЭ82ХХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Шкаф распределения оперативного тока ШНЭ8740ХХ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Шкаф вспомогательного питания и сигнализации ШНЭ8750ХХ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Переносное устройство поиска фидера с поврежденной изоляцией ЭКРА-ПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Система контролируемого разряда АБ типа СКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Заказывается по отдельному опросному листу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Характеристки аккумуляторной батареи (АБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип и емкость АБ, А*ч : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество элементов АБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | основных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | дополнительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Марка и сечение жил кабеля от АБ до ЩПТ (в комплект поставки не входит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Характеристики зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Номинальный выходной ток ЗВУ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Марка и сечение жил кабеля от ЗВУ до ЩПТ (в комплект поставки не входит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Характеристики щита постоянного тока (ЩПТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Схема ЩПТ: |  |  |  |  | ___________ Номер схемы по ЭКРА.657171.005ТИ01 |  |  |  | иное |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Перечень нагрузок (указать ссылку на однолинейную схему в проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | План расположения (указать ссылку на проектную документацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Характеристики нагрузки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Номинальное напряжение на нагрузке, В |  |  |  |  | 220(стандартно) |  |  |  | ____ |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Нормально допустимый диапазон напряжения на клеммах электроприемников, В |  |  |  |  | от |  | 198 |  | до |  |  |  |  | 231 |  |
| 4.4.3 | Предельно допустимое отклонение напряжения на клеммах электроприемников, В |  |  |  |  | от |  | 187 |  | до |  |  |  |  | 242 |  |
| 4.4.4 | Характеристики нормального режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.1 | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в шинах управления, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.2 | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в силовых шинах, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.3 | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Характеристики аварийного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.1 | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в шинах управления, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.2 | Нормируемая продолжительность аварийного режима, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.3 | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в силовых шинах, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.4 | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.5 | Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в начале |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в конце |  |  |
| 5 | Оборудование и функции ЩПТ (состав и тип оборудования по ЭКРА.657171.005 ТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контроль симметрии АБ |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Блок мигающего света |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Блок аварийного освещения (БАО) |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Преобразователь в составе БАО, В |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Тип преобразователя в составе БАО, В |  |  |  |  | DC/DC |  |  |  | DC/AC |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Тип питающей сети на входе БАО от ЩСН, В |  |  |  |  | 1L+N+PE ( -/220 В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Мощность, кВт |  |  |  |  | 4 (стандартно) |  |  |  | иное |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Количество отходящих линий БАО, номинальный ток |  |  |  |  | 2 х 10А (стандартно) |  |  |  | иное |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Защита перенапряжений на секциях (согласно однолинейной схеме) |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Контроль изоляции шин постоянного тока с автоматическим поиском фидера со сниженным сопротивлением изоляции |  |  |  |  | ЭКРА-СКИ (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Система мониторинга и связи с АСУ ТП (в том числе регистрация аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий) |  |  |  |  | да (стандартно) |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Интерфейс связи с АСУ ТП |  |  |  |  | RS-485 |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 | Протокол обмена с АСУ ТП |  |  |  |  | Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Modbus TСP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МЭК60870-5-104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МЭК61850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Резервирование канала связи |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | Протокол резервирования |  |  |  |  | PRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RSTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5 | Тип канала связи |  |  |  |  | 100BASE-TX (медный кабель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100BASE-FX (одномодовое оптоволокно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100BASE-FX (многомодовое оптоволокно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6 | Отображение параметров режимов СОПТ и состояния защитных аппаратов |  |  |  |  | Панель оператора (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7 | Оборудование и функции отличные от приведенных в разделе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перечень дискретных сигналов, передаваемых в АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цифровой |  |  |  | Сухой контакт |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Положение вводных защитно-коммутационных аппаратов (включено/отключено) |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Аварийное отключение вводных защитно-коммутационных аппаратов |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Положение защитно-коммутационных аппаратов отходящих линий (включено/отключено) |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Аварийное отключение защитно-коммутационных аппаратов отходящих линий (групповой сигнал) |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Напряжение секций ниже допустимого |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Напряжение секций выше допустимого |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Повышенный уровень пульсации напряжения СОПТ |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Предупредительный сигнал снижения изоляции СОПТ |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Аварийный сигнал снижения изоляции СОПТ |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Неисправность системы контроля сопротивления изоляции и автоматического поиска фидеров с поврежденной изоляцией |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Асимметрия АБ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Обрыв цепи АБ |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Снижение тока подзаряда АБ ниже заданной величины |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Неисправность системы мониторинга |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Общий сигнал «Неисправность ЩПТ» |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Общий сигнал «Авария ЩПТ» |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Дополнительные требования по дискретным сигналам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перечень аналоговых сигналов, передаваемых в АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование сигнала |  |  |  |  | При наличии системы мониторинга ЩПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цифровой |  |  |  | Токовая петля |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ток в цепи АБ (разряда/заряда/подзаряда) |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | 0…20мА 4…20мА 0…5мА |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Напряжение АБ |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | 0…20мА 4…20мА 0…5мА |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Напряжение на шинах секции между полюсами |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | 0…20мА 4…20мА 0…5мА |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Напряжение каждого из полюсов относительно «земли»* |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Входной ток на секцию |  |  |  |  |  |  |  |  | 0…20мА 4…20мА 0…5мА |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Сопротивление изоляции |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Напряжение групп аккумуляторов** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0…20мА 4…20мА 0…5мА |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Дополнительные требования по аналоговым сигналам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * функция реализована в ЭКРА-СКИ ** при наличии дополнительных элементов АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перечень аналоговых сигналов, передаваемых во внешний РАС прямым измерением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Напряжение между полюсами АБ |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Напряжение между полюсами секций* |  |  |  |  | (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сигналы «Напряжение между полюсом «+» и «землей» секций», «Напряжение между полюсом «-» и «землей» секций» формируются в РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Конструктивные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Габариты шкафа с учетом рым-болтов без выступающих частей (ручек дверей и аппаратов, установленных на фасаде) и без боковых стенок* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВхШхГ, мм |  | ШВАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каркас напольного исполнения |  | 2055х600х605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2055х800х605 (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иное |  | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь |  | Высота, мм |  | 100 |  |  | 200 |  | не устанавливать |  |  |  |  |  |  |  |
| Каркас навесного исполнения |  | 1000х800х400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000х1200х400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000х1600х400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иное |  | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каркас |  | ВхШхГ, мм |  | ШВС |  | ШОЛ |  |  |  | ШАБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2055х600х605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2055х800х605 (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2055х1000х605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2055х1200х605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иное |  | _______ |  | ______ |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь |  | Высота, мм |  | 100 |  | 200 |  |  |  | не устанавливать |  |  |  |  |  |  |
| * Ширина боковой стенки составляет 4мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Способ обслуживания |  |  |  | двухстороннее (стандартно) |  |  |  |  |  | одностороннее |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Подключение кабеля от АБ в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВАБ |  |  |  | снизу |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
|  | ШВС |  |  |  | снизу (стандартно) |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Подключение кабеля от ЗВУ в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВАБ |  |  |  | снизу |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
|  | ШВС |  |  |  | снизу (стандартно) |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Подключение кабеля в ШВАБ: до ЩПТ |  |  |  | снизу (стандартно) |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
| 9.6.2 | Подключение кабеля в ЩПТ: от ШВАБ |  |  |  | снизу (стандартно) |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Подключение отходящих линий ЩПТ |  |  |  | снизу (стандартно) |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Степень защиты |  |  |  | IP31(стандартно) |  |  |  |  |  | _______ |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Климатическое исполнение |  |  |  | УХЛ4(стандартно) |  |  |  |  |  | _______ |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Диапазон рабочих температур, 0С |  |  |  | +1…+40(стандартно) |  |  |  |  |  | _______ |  |  |  |  |  |
| 10 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Плавкие вставки всех номиналов |  |  |  | 200 % |  |  |  |  |  |  | 300 % |  |  |  |  |
| 10.2 | Иное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Наличие системы поэлементного контроля АБ |  |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Разрядный ток системы контролируемого разряда, А |  |  |  | 50 100 150 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Сейсмостойкость |  |  |  | ≤ 6 баллов (стандартно) иное - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Группа механического исполнения |  |  |  | М13(стандартно) иное - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Прочие дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |